## Slide 1: Nové přístupy ČEZ Distribuce ke zvýšení integrace DECE a jejich implementace v distribuční síti
15. 3. 2018
Jan Švec
útvar Strategie činností distributora

## Slide 2: Distribuční soustavy v ČR
3 hlavní regionální distribuční společnosti (připojeny do PS)
DS ČEZ Distribuce
  52 000 km2
  více než 3,6 mil odběrných míst
  164 000 km vedení
  46 000 DTS vn/0,4 kV
  220 rozvoden 110 kV/vn
[zdroj: tzb-info.cz]

## Slide 3: Struktura instalovaného výkonu v ČR
Zdroje elektrické energie v DS (cca 50 % Pinst)
  větší (veřejné) zdroje
  zdroje elektřiny s teplárenským provozem
  závodní elektrárny
  decentrální zdroje (DECE)
    biomasa
    bioplyn
    BRKO
    FVE
    VTE
    mikrokogenerace
    VE
    geotermální
[zdroj: ČEPS]

## Slide 4: Scénáře rozvoje decentrální výroby (DECE) dle NAP SG 2015
Největší rozvoj v obou scénářích je předpokládán na hladině nn u FVE a MKG.

## Slide 5: Scénáře rozvoje decentrální výroby (DECE) dle NAP SG 2015
Referenční scénář – vývoj dle napěťových hladin
Instalovaný výkon v ES ČR: cca 22 GW → cca 25 GW
  pokles PS, 110 kV, nárůst vn, nn
[zdroj: NAP SG]

## Slide 6: Scénáře rozvoje decentrální výroby (DECE) dle NAP SG 2015
Referenční scénář – počty výroben
[zdroj: NAP SG]

## Slide 7: Vlivy DECE na provoz DS a Parametry kvality elektrické energie
Distributoři musí zajistit kvalitu el. energie pro všechny zákazníky v rámci svých distribučních sítí, zajistit spolehlivé provozování distribučních sítí.
Vlivy DECE v distribučních sítích
  provoz DS
    úroveň provozního napětí
    napěťové změny při spínání výroben
    přetěžování vedení, TRF
    zpětné toky výkonů
    ztráty činného výkonu
  kvalita elektrické energie (zpětné vlivy)
    napěťová úroveň
    kolísání napětí, flicker
    harmonické zkreslení
    nesymetrie napětí
    útlum signálu HDO

## Slide 8: Technická opatření v DS pro integraci dece
Posilování sítí
    zvýšení průřezu stávajících vedení
    kabelizace vedení
    doplňování vývodů
    nové DTS, TR 110 kV/vn
  Postup s ohledem na
    Technická kritéria - vždy volena taková posilování DS, aby byly zachovány provozní charakteristiky DS (topologie, průřezy, chránění, řízení)
    Ekonomická kritéria – vždy postupováno od méně nákladných opatření k nákladnějším
Možnosti řízení DECE výroben
  řízení činného a jalového výkonu
  různé přístupy dle výkonu a napěťových hladin
  normální vs. mimořádné stavy
  Akumulace u výroben
    omezení přetoků do sítě, vlastní spotřeba

## Slide 9: Projekt Interflex
Projekt podpořený EK v rámci programu Horizon 2020
2017 – 2019, 20 partnerů (5 DSOs)
Motto: “Interactions between automated energy systems and flexibilities brought by energy market players”
  automatizace DS, elektromobilita, akumulace, demand response, ostrovní provozy
Use Cases ČEZ Distribuce
  zvýšení připojitelnosti DECE na hladině nn pomocí chytrých střídačů FVE
  zvýšení připojitelnosti DECE na hladině vn pomocí U/Q regulace
  chytré dobíjecí stanice pro elektromobily
  chytrá akumulace na straně zákazníka

## Slide 10: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Cíle
Use cases ČEZ Distribuce pokrývají aktuální hlavní výzvy DSO
  zvýšení možnosti připojování decentrálních výroben
  rozvoj elektromobility
  akumulace el. energie na straně zákazníků
Úkoly
  Projekt je zaměřený na testování funkcí, které zatím nejsou standardem v rámci DSO.
  Hlavním úkolem je zvýšit možnost připojování decentrálních výroben a lepší integrace dobíjecích stanic pro elektromobily do DS.
Hlavní cíle
  integrace FVE s chytrými střídači: funkce Q(U) a P(U)
  U/Q regulace výroben na hladině vn (FVE, VTE, BPS, MVE)
  vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily
  integrace FVE ve spojení s akumulací (baterie)
Návrh technického řešení → testy interoperability v laboratoři → implementace → testování → vyhodnocení

## Slide 11: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Oblasti a partneři
Oblasti
  více lokalit s vhodnými parametry
  prokázat interoperabilitu a replikovatelnost navržených řešení

## Slide 12: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Use Case 1
Zvýšení připojitelnosti DECE na hladině nn pomocí chytrých střídačů FVE
  chytré střídače vybavené funkcemi Q(U) a P(U) umožní zvýšení připojitelnosti FVE
  funkce Q(U) a P(U) pracují autonomně bez nutnosti komunikace se systémy DSO
    Q(U) – automatická dodávka/odběr Q dle měřené hodnoty U v místě připojení
    P(U) – automatické snižování činného výkonu v případě nadpětí v místě připojení
Funkce definované v normě EN 50438:2013 a CENELEC TS 50549:1, již dnes vyžadovány pro výrobny na nn

## Slide 13: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Use Case 1
Funkce Q(U) a P(U)
  stabilizace napětí
  dodávkou Q může kompenzovat poklesy napětí způsobené odběry
  umožňují vyšší připojitelnost zdrojů do DS bez rizika překročení úrovně napětí dle ČSN EN 50160, snaha zabránit odpojení výroben nadpěťovými ochranami
  V rámci projektu Interflex jsou funkce testovány v 2 oblastech s různou topologií sítě. Jedná se o střídače pro střešní FVE cca do 10 kW.
    Budou poskytovat Q v rozsahu cos j = 0,90ind ÷ 1 ÷ 0,90cap.
  Kvůli testování vlivu funkcí na napětí v DS budou v oblastech nasazeny i OLTC transformátory (zajistí možnost regulovat napětí v síti nn pro potřeby testování).
  ČEZ Distribuce na základě výsledků testování navrhne úpravu výpočtu připojitelnosti decentrálních výroben na hladině nn (za podmínky, že budou všechny nové výrobny vybaveny funkcemi Q(U) a P(U)).

## Slide 14: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Use Case 2
Zvýšení připojitelnosti DECE na hladině vn pomocí U/Q regulace
  Stávající decentrální výrobny připojené do hladiny vn budou vylepšeny o U/Q regulaci proto, aby byla zajištěna stabilizace napětí (menší napěťové změny v DS vyvolané provozem výroben) a zvýšen připojitelný výkon výroben na hladině vn.
  Různé typy výroben
    FVE 1,1 MW, VTE 4,6 MW, bioplyn 1,25 MW, MVE 6,4 MW
  Decentrální výrobny s U/Q regulací budou přijímat z DŘS požadovanou hodnotu napětí, na kterou budou díky cílené dodávce/odběru jalového výkonu regulovat.
    Budou poskytovat Q v rozsahu cos j = 0,95ind ÷ 1 ÷ 0,95cap.
  ČEZ Distribuce na základě výsledků testování navrhne úpravu výpočtu připojitelnosti decentrálních výroben na hladině vn (za podmínky, že budou všechny nové výrobny vybaveny U/Q regulací).

## Slide 15: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Use Case 2
Příklad působení U/Q regulace na FVE 1,1 MW a její vyhodnocení

## Slide 16: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Use Case 3
Chytré dobíjecí stanice pro elektromobily
  Dobíjecí stanice pro elektromobily budou vybaveny nadstandardními funkcemi pro zajištění regulace v případě mezních stavů v DS.
  Dobíjecí výkon bude autonomně limitovaný na 50 % Pn v případě podpětí, podfrekvence nebo v případě signálu obdrženého od ČEZ Distribuce (přes HDO) v mimořádných stavech.
  Testováno ve 2 lokalitách (zatím ve fázi realizace).
  V průběhu dobíjení bude měřena i kvalita elektrické energie (např. většina stávajících EV je vybavena i jednofázovými interními AC dobíječkami s výkonem nad 3,7 kW – riziko napěťové nesymetrie). Na základě výsledků projektů se očekává iniciování úpravy normy EN 61851.

## Slide 17: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Use Case 4
Chytrá akumulace na straně zákazníka
  Chytré hybridní střídače + akumulace el. energie v bateriích na straně zákazníka umožní zvýšení připojitelnosti decentrálních zdrojů a podporu provozování sítě.
  Funkce
    Chytré hybridní střídače jsou vybaveny autonomními funkcemi Q(U) + P(U) jako v Use Case 1.
    Základní funkcí je omezení dodávaného výkonu systému s hybridními střídači a bateriemi (omezení maximálního přetoku na 50 % instalovaného výkonu FVE součtově) jako nástroj pro další zvýšení připojitelnosti DECE.
    Baterie budou automaticky dodávat výkon do DS v případě podfrekvence, podpětí nebo na pokyn ČEZ Distribuce (přes HDO)
  Kvůli testování vlivu funkcí na napětí v DS bude v oblasti nasazen i OLTC transformátor (zajistí možnost regulovat napětí v síti nn pro potřeby testování). Řešení bude testováno v jedné lokalitě nn.

## Slide 18: Interflex: ČEZ Distribuce DEMO2 Use Case 4
Příklad systému s omezením přetoku výkonu do DS + měření

## Slide 19: rozvoj DECE na hladině nn – požadovaný vs. připojitelný výkon
[zdroj: NAP SG]
2040: ČEZ Distribuce cca 65 % DECE v ČR
I přes průběžné investice do sítí bude v některých okresech nepřipojitelný výkon DECE → nutné dodatečné investice.

## Slide 20: rozvoj DECE na hladině nn – požadovaný vs. připojitelný výkon
Implementací smart řešení testovaných v projektu InterFlex dojde k navýšení připojitelného výkonu DECE o desítky procent v sítích nn i vn a ke snižení nutných dodatečných investic do posilování sítí.

## Slide 21: Závěr
V nejbližších letech a desetiletích lze očekávat významný nárůst decentrální výroby připojované do distribučních sítí (100.000x ks, 1000x MW), zejména pak do hladin nn a vn.
Stávající technická opatření aplikovaná v DS se jeví jako nedostatečná pro budoucí integraci tak velkého podílu DECE.
ČEZ Distribuce považuje za nutné implementovat řadu nových smart řešení a technologií pro zvýšení připojitelnosti DECE.
Již v současné době je nutné sledovat řetězec: návrh řešení → implementace → testování → vyhodnocení → plošná realizace.
Smart řešení pro zvýšení připojitelnosti DECE na hladině nn a vn jsou testována v rámci evropského projektu InterFlex.
ČEZ Distribuce na základě výsledků testování navrhne úpravu výpočtu připojitelnosti DECE na hladinách nn i vn.

## Slide 22: Děkuji za pozornost
Jan Švec
Specialista modelací | oddělení Modelace a analýzy
ČEZ Distribuce, a. s.
jan.svec@cezdistribuce.cz